ТОРМОЗНОЙ РЕЗИСТОР И ТОРМОЗНОЙ  ПРЕРЫВАТЕЛЬ                  ВЕСПЕР

Алгоритм  выбора  тормозного  прерывателя  и  тормозного  резистора 
для преобразователей частоты ВЕСПЕР
1. Применение тормозной системы (тормозного прерывателя ТП и тормозного резистора ТР) необходимо в случае, если при работе механизма происходит переход электродвигателя в генераторный режим (например, воздействие инерционной нагрузки или режим опускания груза при крановом применении).
2. Необходимо выяснить (можно приблизительно): 
- какое максимальное время может осуществляться процесс торможения? Назовем это временем торможения (ВТ). 
- какое минимальное время может проходить между циклами торможения? Назовем это временем паузы (ВП).
3. Существует такой технический параметр «продолжительность включения (ПВ)». Он определяет, какой процент времени механизм активно работает, а какой – простаивает. Определяется просто:

4. Полученное значение ПВ определяет необходимую строку в таблице. Чем больше полученное значение, тем более тяжелым считается режим торможения (сильнее нагреваются тормозные прерыватели и тормозные резисторы). Самой главной проблемой при выборе тормозной системы является возможность ее перегрева. Приведенная ниже таблица 1 позволяет осуществить выбор типа тормозного прерывателя для большинства применений. 
Таблица 2 служит для определения необходимого количества тормозных прерывателей и тормозных резисторов. 
Таблица 1	
	Значение ПВ
	Время торможения, сек

	
	< 10
	10…60
	60…120
	120…600

	< 20 %
	E4-BR*
E5-BR*
	E4-BR*
E5-BR*
	E4-BR*
E5-BR-200Н
	E4-BR-150Н

	20…30 %
	E4-BR*
E5-BR*
	E4-BR-150Н
E5-BR-200Н
	E4-BR-150Н
	E4-BR-150Н



Примечание: * - в зависимости от  мощности преобразователя частоты (см. табл. 2).
При ПВ > 30 % или времени торможения более 600 секунд необходима дополнительная консультация.ПЧ
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Таблица 2 предназначена для случаев, когда время торможения в цикле (ВТ) не превышает 120 секунд и продолжительность включения (ПВ) не превышает 20%, в противном случае подбор тормозных резисторов производится после дополнительной консультации. 
Таблица 2
	Модель
ПЧ
	Тормозной прерыватель
	Тормозное сопротивление, Ом
	Резистор
	Кол-во 5

	001Н 1
	Встроенный ТП 6
	400
	RXG20 400 Ом   300 Вт
	1

	002Н 1
	
	400
	RXG20 400 Ом   300 Вт
	1

	003Н 1
	
	250
	RXG20 250 Ом   400 Вт
	1

	005Н 1
	
	130
	RXG20 130 Ом   600 Вт
	1

	007Н 1
	
	100
	RXG20 100 Ом   800 Вт
	1

	010Н
	
	75
	RXG20 75 Ом   1,5 кВт
	1

	015Н
	
	42
	RXG20 42 Ом    4 кВт
	1

	020Н
	
	42
	RXG20 42 Ом    4 кВт
	1

	025Н 2
	
	32
	RXG20 32 Ом    5 кВт
	1

	030Н 2
	
	32
	RXG20 32 Ом    5 кВт
	1

	

	Модель
ПЧ
	Внешний ТП
	Тормозное сопротивление, Ом
	Резистор
	Кол-во 4,5

	
	E4-BR-
	E5-BR-
	
	
	

	040Н 3
	075Н (1 шт.)
	060Н (1 шт.)
	21
	RXG20 42 Ом    4 кВт
	2

	050Н 3
	075Н (1 шт.)
	060Н (1 шт.)
	16
	RXG20 32 Ом    5 кВт
	2

	060Н 3
	075Н (1 шт.)
	060Н (1 шт.)
	14
	RXG20 42 Ом    4 кВт
	3

	075Н 3
	075Н (1 шт.)
	125Н (1 шт.)
	11
	RXG20 32 Ом    5 кВт
	3

	100Н 3
	150Н (1 шт.)7
	125Н (1 шт.)
	8,0
	RXG20 32 Ом    5 кВт
	4

	125Н
	150Н (1 шт.)7
	125Н (1 шт.)
	8,0
	RXG20 32 Ом    5 кВт
	4

	150Н
	150Н (1 шт.)
	200Н (1 шт.)
	6,4
	RXG20 32 Ом    5 кВт
	5

	175Н
	150Н (2 шт.)
	200Н (1 шт.)
	5,0
	RXG20 42 Ом    4 кВт
	8

	200Н
	150Н (2 шт.)
	200Н (1 шт.)
	4,2
	RXG20 42 Ом    4 кВт
	10

	250Н
	150Н (2 шт.)
	-
	3,2
	RXG20 32 Ом    5 кВт
	10

	300Н
	150Н (2 шт.)
	-
	2,6
	RXG20 42 Ом    4 кВт
	16

	400Н
	150Н (3 шт.)
	-
	2,1
	RXG20 32 Ом    5 кВт
	15

	500Н
	150Н (3 шт.)
	-
	1,8
	RXG20 32 Ом    5 кВт
	18

	600Н
	150Н (4 шт.)
	-
	1,6
	RXG20 32 Ом    5 кВт
	20



Примечания: 
1. Преобразователи частоты  E5-MINI-001H…007H не имеют возможности работы с ТР.
2. Преобразователи частоты  ЕI-9011-025Н и -030Н не имеют встроенного ТП.
3. Преобразователи частоты серии EI-9011BR имеют встроенный ТП.
4. Резисторы соединяются параллельно.
5. При необходимости увеличения суммарной мощности тормозного резистора возможно последовательно-параллельное соединение четырех резисторов (групп резисторов).
6. В преобразователях частоты со встроенным ТП возможен режим ПВ до 100% при выборе ТР соответствующей мощности.
7. Возможно применение двух E4-BR-075H.
 
