ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ № 145

(при приеме оборудования на выкуп и комиссию)

«15»  августа  2024г.

| № лота | 145 |
| --- | --- |

| - Наименование клиента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наименование оборудования |  | Преобразователь частоты Е5-Р7500-060Н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Серийный номер |  | 2324013881801 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Дата изготовления |  | 19 марта 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Товарный вид |  | Эксплуатировался |  |  |  |  | Не эксплуатировался |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Состояние упаковки | Наличие следов крепления |  | Наличие и состояние резиновых уплотнителей кабельных вводов |  |  | Наличие царапин, сколов, повреждений лакокрасочного покрытия |  |  | Степень загрязнения |  |
| Штатная | Нет |  | Не повреждены |  |  | Нет |  |  | нет |  |
| - Эксплуатировался с нарушениями ТУ или РЭ |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выполненные тесты и проверки |  | Силовая часть |  | Плата ЦП | Вентиляторы охлаждения |  |  | Силовые конденсаторы |  | Работа на нагрузке |
|  |  | + |  | + | + |  |  | + |  | + |
| - ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  | Вышеуказанное оборудование соответствует ТУ и РЭ и признается годным к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный инженер    (Беляков А.Л.)